附件1-报价表：

“药用植物种质资源创新与利用实验室恒温恒湿精密空调”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2023年3月16日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室恒温恒湿精密空调 | 台 | 2 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注：1、供应商的报价商品有品牌的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌。

- 此报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

药用植物种质资源创新与利用实验室恒温恒湿精密空调采购项目参数及要求

| 一、技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 品 名 | 数 量 | 单 位 | 技术参数 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| 1 | 恒温恒湿空调器 | 2 | 台 | 1、额定电源电压/频率：220V～ /50Hz ，适用电源电压范围：187V～253V，单相三线制；气候类型：T1；防护等级：IPX4；具有来电自启功能，意外停机延时启动功能，风扇电机二级保护功能； 2、机器运行安全可靠，能够全天不间断运行，恒温、恒湿、洁净的精美环境控制功能。温度控制精度：±1℃；最大温度调节范围：5-40℃；湿度控制精度：±5%RH最大湿度调节范围：20-90%。 3、制冷： 额定制冷量：5000W； 额定输入功率：1630W； 额定输入电流 / 最大输入电流：7.41/36.4； 最大输入功率：8000W； EER/能效等级：3.07/—— 高效； AEER：4.0 W/W； 除湿量：0.71 L/h； 循环风量：1500 m3/h； 室内风扇转速： 低 / 中 / 高：高：700±30r/min；低：430±30r/min； 室外风扇转速： 低 / 中 / 高：高：880±30r/min；低：380±20r/min； 4、其他： 适用温度范围：-20℃～+45℃； 再加热功率：3300A； 电加热器类型/额定输入功率：PTC/3000W； 加湿器类型/加湿量/额定输入功率：电热加湿器/3kg/h/3000W，自循环加湿； 制冷剂代号/ 注入量：R410A/1.75kg； 室机噪声：最小/大：58/-- dB(A)； 室外机噪声：最小/最大：55/-- dB(A)； 室内机质量（整体机）：净质量/毛质量：≥106.0/124.0kg； 室外机质量：净质量/毛质量：≥25.0/32.0； 室内机（整体机）外形尺寸(宽*高*深)：≥500*1875*500； 室外机外形尺寸(宽*高*深)：≥860*670*310； 室内机（整体机）外形尺寸(宽*深*高)：≥635*625*2040； 联机配管：随机附件长度/最大允许使用长度：4m/30。 包安装培训使用。 |  |  |  |  |
| 合计（元）小写： 元、大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |